# OPIS DO PROJEKTU

# ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Rozwiązania projektowe – branża drogowa

  - Geometria

Na terenie działki 340/7 przewidziano wykonanie przebudowy: nawierzchni dróg

wewnętrznych, chodników dla pieszych, stanowisk postojowych dla samochodów

osobowych w ilości 40 sztuk (w tym dwa stanowiska dla osób

niepełnosprawnych),

Obsługa komunikacyjna obiektu zapewniona jest (jak w stanie istniejącym) przez 3 istniejące zjazdy z ul. Sportowej.

Drogi wewnętrzne przewidziano o szerokości od 6,0 do 19,4 m.

Stanowiska postojowe zaprojektowano do parkowania prostopadłego o wymiarach 5,0x2,5 m – dla niepełnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m.

Nawierzchnie utwardzone należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym do wysokości wg rys. D2 „Przekroje konstrukcyjne” .

Chodniki obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Powierzchnie nieutwardzone należy zahumusować i obsiać trawą, wg rys. D1 „Projekt zagospodarowania terenu”.

1.2. Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo nawierzchnie utwardzone dostosowano do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu (rzędne zagospodarowania pasa drogowego ulicy Sportowej oraz działek sąsiadujących).

Zastosowano spadki podłużne i poprzeczne, które gwarantują prawidłowe odwodnienie nawierzchni.

Charakterystyczne rzędne wysokościowe pokazano na rys. nr D1.

1.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a) drogi wewnętrzne

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

b) stanowiska postojowe

- warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

c) wiata dla koni

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

d) chodniki dla pieszych

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni utwardzonych stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. Obramowanie chodników – obrzeże betonowe 8x30 cm.

# 1.4. Odwodnienie

Odbiór wód opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na obniżony teren zielony (trawnik) znajdujący się w całości na działce Inwestora. Tam wody opadowe i roztopowe pozostaną do wsiąknięcia lub odparowania.

2. Roboty branżowe

2.1. Branża architektoniczna i konstrukcyjna

2.1.1. Układ funkcjonalno – przestrzenny

Zestawienie powierzchni dla budynku toalet :

Liczba kondygnacji :  1 - parter

- powierzchnia użytkowa						- 38,0 m2

- powierzchnia zabudowy						- 51,8 m2

- wysokość budynku mierzona od poziomu

terenu przy wejściu głównym do kalenicy			- 4,94 m

- szerokość budynku (elewacja frontowa)			- 6,96 m

- długość budynku							- 7,44 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej

do okapu								- 2,42 m

- kubatura brutto							          - 203,1m3

Budynek projektowany jest w konstrukcji tradycyjnej - murowanej z dociepleniem styropianem fasadowym, parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy– układ kalenicy jednorodny o kątach nachylenia głównych połaci dachowych 30º (51,0 %).

Bryła budynku zwarta. Od południa główne wejście do budynku.

Zaprojektowano następujące pomieszczenia w układzie funkcjonalnym, który zapewnia wydzielenie strefy mieszkalnej dziennej, indywidualnej i gospodarczej.

PARTER :

| Lp. | PARTER | POW. (m2) | POSADZKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/1 | komunikacja | 6,8 | gres |
| 0/2 | Toaleta męska | 7,0 | terakota |
| 0/3 | Kabina ustęp. - męska | 1,8 | terakota |
| 0/4 | Toaleta damska | 3,0 | terakota |
| 0/5 | Kabina ustęp. - damska | 1,7 | terakota |
| 0/6 | Toaleta dla os. Niepełnosprawnej | 4,6 | terakota |
| 0/7 | Pom. gospodarcze | 13,1 | gres |
|  | RAZEM POW. PARTERU | 38,0 |  |

Zestawienie powierzchni dla wiaty nr 1 :

Liczba kondygnacji :  1 - parter

- powierzchnia zabudowy						- 318,0 m2

- wysokość budynku mierzona od poziomu

terenu przy wejściu głównym do kalenicy				- 5,53 m

- szerokość budynku (elewacja frontowa)			- 9,0 m

- długość budynku							- 35,33 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu	- 2,25 m

- kubatura brutto							- 1317,8 m3

Zestawienie powierzchni dla wiaty nr 2 :

Liczba kondygnacji :  1 - parter

- powierzchnia zabudowy						- 150,5 m2

- wysokość budynku mierzona od poziomu

terenu przy wejściu głównym do kalenicy				- 4,56 m

- szerokość budynku (elewacja frontowa)			- 24,96 m

- długość budynku							- 6,03 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu	- 2,25 m

- kubatura brutto							- 554,1 m3

Zestawienie powierzchni dla wiaty nr 3 :

Liczba kondygnacji :  1 - parter

- powierzchnia zabudowy						- 150,5 m2

- wysokość budynku mierzona od poziomu

terenu przy wejściu głównym do kalenicy				- 4,56 m

- szerokość budynku (elewacja frontowa)			- 24,96 m

- długość budynku							- 6,03 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu- 2,25 m

- kubatura brutto							- 554,1 m3

2.1.2. Ogólny opis budowlany.

Projekt dostosowany jest do warunków stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z1:2006 ( IV ) strefa „Obciążenie śniegiem”

- wg PN-77/B-02011 ( I ) strefa wiatrowa „Obciążenie wiatrem”

- wg PN PN-EN ISO 6946 : 2004 „Ochrona cieplna budynków”

- wg PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie  budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150kPa (1,50kg/cm2),

- umowna głębokość przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA BUDYNKU:

Podstawa do oceny warunków posadowienia:

Ocenę warunków posadowienia projektowanego budynku sporządzono na podstawie:

a) wykonania próbnego ukopu do głębokości 1,00m poziomu posadowienia ław fundamentowych,

b) zbadania w studni kopanej na działce sąsiedniej poziomu występowania wody gruntowej,

c) obserwacji budynków na działkach sąsiednich w celu określenia ich stanu technicznego uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie możliwości posadowienia budynku na działce będącej jego własnością.

WYNIKI BADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE pkt.1:

W wyniku wykonanego ukopu do głębokości 1,00m poziomu posadowienia ław fundamentowych stwierdzono występowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu próchnicznym i zabarwieniu brunatnym do głębokości 0,60m. Poniżej występowania gruntów próchnicznych występuje do głębokości 1,00m grunt spoisty w postaci iłu piaszczystego z nielicznymi ziarnami żwiru o średnicy do 25mm. Nie stwierdzono po upływie 24 godzin napływu wód gruntowych do wykopanego w obrębie projektowanego budynku ukopu próbnego, poziom występowania wód w studniach na działkach sąsiednich znajduje się średnio około 1,50m poniżej posadowienia projektowanego budynku, stan techniczny budynków na działkach sąsiednich - dobry, brak jest zarysowań ścian spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia, z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iż w trakcie użytkowania działki nie stwierdzono wystąpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt na działce zaliczono do I kat. geotechnicznej.

Na podstawie wyników badań stwierdzono dobre i proste warunki geotechniczne do posadowienia projektowanego budynku.

Głębokość posadowienia – minimalnie 120 cm.

2.1.3. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.

Fundamenty:

- w budynku toalet:

Projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalą A-IIIN podłużnie i St0S.  Zbrojenie ław fundamentowych łączyć na zakład min. 50 cm. W narożnikach budynku  w celu zachowania ciągłości zbrojenia należy zbrojenie zewnętrzne ławy zagiąć w ławę prostopadłą do niego na długości około 1,0 m i dodatkowo zazbroić dwoma prętami Ø12 zagiętymi pod kątem 90˚.

Po wykonaniu wykopu pogłębiającego dla ław, należy natychmiast ułożyć warstwę betonu wyrównawczego aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami.

Min. otulenie zbrojenia 5 cm, zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 50 cm.

Przekroje ław fundamentowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

- wiata nr 1 i 2,3:

Stopy fundamentowe wylewane z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b w sposób ciągły, zagłębione na 120 cm poniżej poziomu gruntu. Stopy posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 10 cm.

Projektowane słupy fundamentowe wylewane z betonu B 20 o wymiarach 25x25 cm i 20x20 cm.

Ściany w budynku toalet:

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczka z betonu komórkowego gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo – wapiennej klasy 5 MPa. Ściany zewnętrzne z dociepleniem zewnętrznym z izolacją termiczną  w systemie dociepleń styropianem fasadowym gr. 20 cm. Wykończenie elewacji – tynk.

Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych  gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa.

Nadproża i podciągi:

Projektuje się wylewane „na mokro” z betonu B25 (wg rysunków), zbrojone podłużnie fi 12,  (RB 500 W) i poprzecznie strzemionami fi 6 (st 35b). Pozostałe elementy konstrukcyjne z betonu B20 zbrojone stalą j.w.

Stropy, podłoga na gruncie:

Projektowana posadzka na gruncie z izolacją termiczną gr. 15 cm styropian podłogowy EPS 038 z wykończeniem wylewką betonową gr. 6 cm.

Strop w budynku toalet wykonany z płyt GK gr. 1,5 cm na stelażu.

Słupy i rdzenie :

- wiata nr 1 i 2, 3:

Słupy drewniane o wym. 25x25 cm (wiata nr 1) oraz 20x20 cm (wiata nr 2, 3).

Budynek toalet - Wewnętrzne rdzenie żelbetowe o wym. 25x25 cm.

Więźba dachowa:

- budynek toalet:

Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji krokwiowo- jętkowej z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg PN-B-03150. Podstawowe przekroje krokwi b/h = 8/16, jętki 6/16, murłaty 14/14.

Rozstaw krokwi przyjęto do 90 cm. Więźbę dachową zaprojektowano dla pokrycia typu ciężkiego.

Przekroje dostosowano dla I - ej strefy wiatrowej i IV – ej strefy śniegowej.

Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty (np. INTOX S).

- wiata nr 1:

Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo- jętkowej z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg PN-B-03150. Podstawowe przekroje krokwi b/h = 8/20, jętki 8/16, murłata/ belka 25/28, belka 25/28 cm, miecz 25/20 cm.

Rozstaw krokwi przyjęto do 90 cm. Więźbę dachową zaprojektowano dla pokrycia typu ciężkiego.

Przekroje dostosowano dla I - ej strefy wiatrowej i IV – ej strefy śniegowej.

Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty (np. INTOX S).

- wiata nr 2 i 3:

Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji krokwiowo- jętkowej z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg PN-B-03150. Podstawowe przekroje krokwi b/h = 8/18, jętki 8/16, murłata/ belka 20/28, belka 20/28 cm, miecz 25/20 cm.

Rozstaw krokwi przyjęto do 90 cm. Więźbę dachową zaprojektowano dla pokrycia typu ciężkiego.

Przekroje dostosowano dla I - ej strefy wiatrowej i IV – ej strefy śniegowej.

Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty (np. INTOX S).

Utwardzenie podłoża w wiacie nr 1, 2, 3:

- kostka brukowa

- podsypka żwirowa gr. 5 cm

- tłuczeń gr. minimum 30 cm

- grunt rodzimy

2.1.4 Elementy wykończeniowe.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnętrzne z blachy ocynkowanej i wewnętrzne z płyty MDF. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,3 (W/m2K).

Posadzki w budynku toalet:

W pomieszczeniach parteru – gres oraz terakota wg wykazu pomieszczeń opisu.

Ściany:

Wykończenie ścian pomieszczeń parteru tynki cementowo – wapienne, wygładzone gładzią gipsową i malowane farbami.  W pomieszczeniach toalet ściany obłożone glazurą do wysokości 2,2 m.

Na strop w budynku toalet wykończony płytami g-k.

Pokrycie dachowe:

Blacha.

2.1.5 Rozwiązania kolorystyczno - materiałowe: (KOLORYSTYKA wg części graficznej)

- budynek toalet:

Dach pokryty blachą  – kolor ciemnoszary.

Ściany zewnętrzne – tynk w kolorze kremowym -  wg rysunków elewacji.

Uwaga: Należy zastosować listwy wykończeniowe kapinosowe na wystających elementach w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewację.

Otwory okienne w ścianie wg rysunku elewacji (przed zakupem wymiary otworów okien pobrać z natury). Stolarka PCV w kolorze:  szarym.

Cokół – tynk mozaikowy w kolorze szarym

Wywiewki wentylacyjne w kolorze ciemno szarym.

Rury spustowe systemowe i rynny w kolorze ciemno szarym.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

- wiata nr 1, wiata nr 2, 3:

Dach pokryty blachą  – kolor ciemnoszary.

Elementy drewniane, słupy, belki w kolorze jasnym brązowym -  wg rysunków elewacji.

Uwaga: Należy zastosować listwy wykończeniowe kapinosowe na wystających elementach w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewację.

Rury spustowe systemowe i rynny oraz inne obróbki blacharskie w kolorze ciemno szarym.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

2.1.6. Przewody wentylacyjne i dymowe:

Wentylacja grawitacyjna z pomieszczeń z mechanicznym wspomaganiem skoordynowanym z włącznikiem światła.

Wentylację nawiewną we wszystkich pomieszczeniach  gospodarczych z wentylacją naturalną  należy zastosować okna lub drzwi ze szczelinami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować drzwi z kratką nawiewną u dołu o wolnym przekroju 0,022 m².

2.1.7. Izolacje:

Izolacje wodochronne:

Izolacja pozioma ścian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorąco, ułożona na ławach fundamentowych, oraz na ścianach fundamentowych pod murłaty konstrukcji.

Izolacja pionowa powłokowa -  systemowe izolacje firmy SHOMBURG (AQUAFIN 2k), abizol lub dysperbit.

Pionowe ścian fundamentowych – abizol, dysperbit lub wg firmy SHOMBURG (rozwiązania systemowe).

Poziome fundamentów i posadzek wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie odpowiednie wyprofilowanie posadzki terenu, opaski z grysu wokół budynku.

Izolacje termiczne:

- budynek toalet:

Na ścianach zewnętrznych –  styropian fasadowy EPS 036 gr. 15 cm.

Ściany fundamentowe - całość obłożona polistyrenem ekstrudowanym XPS 030  gr. 12 cm.

Izolacja cieplna posadzek posadowionych na gruncie - w pomieszczeniach styropian twardy EPS 038 gr. 15 cm.

Izolacja termiczna dachu  – 26 cm wełna mineralna z lambdą λ = 0,039 W/K (16 +10 cm),

Izolacja termiczna między jętkami- 28 cm wełna mineralna z lambdą λ =  0,039 W/K -  (18 cm między jętkami + 10 cm nad jętkami).

2.1.8. Instalacje.

Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje w ilości zasilania i odpowiednio wystarczające do obsługi pomieszczeń. Należy rozprowadzić instalacje wewnątrz budynku wg podziału pomieszczeń.

2.2. Branża elektryczna

Zakres projektu obejmuje:

- wewnętrzne linie zasilające WLZ,

- sieć oświetlenia terenu,

- instalacje elektryczne wewnątrz projektowanego budynku sanitariatu: instalacja

oświetlenia, instalacja gniazd wtykowych oraz siły, instalacja ochrony

przepięciowej, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona odgromowa,

- instalacje elektryczne wewnątrz wiat: instalacja oświetlenia, instalacja gniazd

wtykowych, instalacja ochrony przepięciowej, ochrona przeciwporażeniowa,

- instalacja fotowoltaiczna (PV).

2.2.1. Budowa wewnętrznych linii zasilających.

Zasilanie obiektu przewidziano z przyłącza kablowego wraz z pomiarem, realizowanego wg oddzielnego opracowania, zgodnie z warunkami przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. Przewidziano przyłącze elektroenergetyczne doziemne 0,4 kV o mocy przyłączeniowej docelowej 14 kW.

Od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne w linii ogrodzenia, wybudować wewnętrzną linię zasilającą WLZ do rozdzielnicy głównej RG, zlokalizowanej w budynku sanitariatu, w pomieszczeniu technicznym. Od rozdzielnicy głównej RG wyprowadzić WLZ-ty do zasilania:

- wiaty dla koni,

- wiat handlowych,

- słupów oświetlenia terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

| Napięcie zasilania |  | 400/230 V |
| --- | --- | --- |
| Moc zainstalowana |  | 14 kW |
| Współczynnik jednoczesności |  | 1 |
| Moc szczytowa |  | 14 kW |
| Współczynnik mocy |  | 0,90 |
| Prąd obciążenia |  | 22,45 A |
| Wartość zabezpieczenia |  | 25 A |
| Układ sieci |  | TN-C-S |

2.2.2. Budowa instalacji oświetlenia terenu.

W celu oświetlenia terenu targowiska przewidziano montaż instalacji zasilającej kablowej typu YAKXs4x35 mm2 oraz słupów aluminiowych anodowanych cylindrycznych stożkowych jednoelementowych o całkowitej wysokości 7 metrów z wysięgnikami pojedynczymi i podwójnymi oraz oprawami energooszczędnymi LED. Projektowana instalacja oświetleniowa powinna spełnić założony poziomu oświetlenia wg normy PN-EN 13201: 2016, opisany jako klasa P2 o parametrach:

poziom średniego natężenia  - Eśr > 10 [lx],

poziom minimalnego natężenia  - Emin > 3 [lx].

Powyższe założenia spełniają przykładowe oprawy oświetleniowe LED 40 W o odpowiedniej optyce, co wykazano metodą obliczeniową. Sterowanie oświetleniem terenu realizowane będzie z proj. szafki oświetleniowej SO (zegar astronomiczny) zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym budynku sanitariatów.

Szerokość rowu na dnie wykopu pod projektowane kable nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość rowu powinna być taka, aby po ewentualnym uwzględnieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odległość górnej powierzchni kabla oświetleniowego od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m. Na całej długości wykopu pod kable ułożyć, 10 cm poniżej kabla, bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 mm. Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku (podsypki) o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku (zasypki) o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować. W miejscach skrzyżowania z projektowanymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu, projektowane kable osłaniać rurami HDPE Φ 50 mm przeznaczonymi do miejsc o małym obciążeniu o odporności na ściskanie N250 i sztywności obwodowej min. 5 kN/m2. W miejscach, gdzie spodziewany jest ruch pojazdów a także w miejscach zaznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu kable układać w przepustach mocnych HDPE Φ75 mm o odporności na ściskanie - klasa N450 i sztywności obwodowej min. 10 kN/m2, stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Kable należy układać linią falistą w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W  każdym miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym kabel należy osłonić przepustami typu j/w, z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyżowań. Przepusty kablowe mocne oraz pozostałe o długości powyżej 4 m uszczelnić za pomocą uszczelniaczy fabrycznych. Przy słupach pozostawić zapasy kabli długości min. ~1,0 m. Kabli nie należy układać przy temperaturze żył kabla niższej niż wynika to z danych podanych przez producenta - zaleca się układanie kabli przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Kable oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co 5 m na całej długości kabla nn. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy przepustach, skrzyżowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające:

- symbol i oznakowanie kabla (YAKXs 4x35 mm2),

- długość kabla,

- rok ułożenia (2021 r.),

- znak użytkownika kabla.

Nad ułożonym kablem należy umieścić, w odległości co najmniej 25 cm, pas folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), która winna mieć grubość przynajmniej 0,5 mm. Szerokość pasa nie może być mniejsza niż 200 mm (przyjęto 0,4 m).

Projektowaną instalację kablową wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 i N SEP-E 004.  Kable w momencie układania  podlegają odbiorowi wstępnemu przed zasypaniem oraz odbiorowi technicznemu przed włączeniem przez upoważnionego pracownika UG Dąbrowa Białostocka.

2.2.3. Montaż rozdzielnicy głównej RG.

Rozprowadzenie obwodów projektuje się z rozdzielnicy głównej RG budynku sanitariatu.

Rozdzielnicę RG zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku.

W skład instalacji odbiorczej z RG wchodzą:

Wyłączniki ppoż. z wyzwalaczem wzrostowym oraz zabezpieczenia obwodów zasilanych.

Instalacje oświetlenia ogólnego i ewakuacji budynku sanitariatu.

Gniazda wtykowe sanitariatu.

Elektryczne ogrzewanie budynku.

Oświetlenie terenu targowiska.

Instalacja PV (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

Wewnętrzne linie zasilające wiaty.

2.2.4. Montaż instalacji oświetleniowej.

W budynku przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia:

oświetlenie podstawowe

oświetlenie ewakuacyjne zapewniające przynajmniej 1 lx w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach – pokazujące kierunek ewakuacji.

Obwody oświetleniowe wyprowadzone będą z tablicy RG. Obwody te wykonane będą w oparciu o przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 w sanitariatach i YKY 3x1,5 mm2 w wiatach. Instalację w sanitariatach wykonać jako podtynkowa a instalacje w wiatach prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Oświetlenie podstawowe:

Jako oprawy oświetlenia podstawowego zaprojektowano oprawy wyposażone w energooszczędne źródła światła LED, w pomieszczeniach ogólnie dostępnych o zwiększonej odporności na wandalizm. W sanitariatach oprawy zapalane będą za pomocą czujników obecności wbudowanych w oprawach.

Średnie natężenie prawidłowego oświetlenia:

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne 200 lx,

Toalety, umywalnie, łazienki – 200 lx,

Strefy komunikacji i korytarze – 100 lx.

Oświetlenie ewakuacyjne iawaryjne:

Jako oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano wydzielone oprawy oświetlenia wyposażone w baterię z czasem podtrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami (2h).

2.2.5. Montaż instalacji gniazdowej.

Obwody gniazdowe wykonane będą w oparciu o przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 w sanitariatach i YKY 3x2,5 mm2 w wiatach. Instalację w sanitariatach wykonać jako podtynkowa a instalacje w wiatach prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

W toaletach, pom. technicznych mokrych, stosować gniazda hermetyczne o stopniu ochrony co najmniej IP44, pod wiatami gniazda natynkowe o szczelności IP66.

2.2.6. Montaż Instalacji fotowoltaicznej (PV).

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 4 kWp będzie stanowiła źródło energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu.

Moduły fotowoltaiczne 12 szt. 380 kWp zostaną zamocowane na dachu budynku wiaty dla koni z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji systemowych, przetwornica DC/AC zostanie zlokalizowana wewnątrz wiaty dla koni.

2.3. Branża sanitarna

2.3.1 Rozwiązania projektowe przyłącza wodociągowego.

Trasa przyłącza wodociągowego do nieruchomości dz. o nr ew. 340/7 została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu niebieską linią przerywaną oznaczoną pkt: W1-W2. Projektuje się budowę przyłącza wodociągowego wraz z węzłem na wodomierz główny zlokalizowany za pierwszą ścianą w projektowanym budynku toalet.

Włączenie projektowanego przyłącza wykonać do istniejącej sieci wodociągowej ozn. „wo” przez kształtki montażowe wraz z zasuwą przyłączeniową.

Zasuwę wyposażyć w  przedłużenie trzpienia z zakończeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronnej zamkniętej skrzynką uliczną. Jako skrzynkę wodociągową-uliczną zaprojektowano z pokrywami z żeliwa szarego malowane na czarno lub bitumizowane.

W terenie utwardzonym pokrywę skrzynki wodociągowej należy zlicować z powierzchnią drogi, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynkę obłożyć prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami.

Przewód przyłącza wodociągowego projektuje się z rur PE 1MPa o klasie materiału PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 32x2,0mm o długości wg projektu zagospodarowania terenu. Łączenie rurociągów PE dokonywać za pomocą muf zgrzewanych elektrooporowo.

Przyłącze wodociągowe pomiędzy przeszkodami - na wysokości pasa drogowego drogi – ul. Sportowej należy prowadzić metodą bezwykopową - przeciskiem. Przejście przyłącza z rur PE pod drogą wykonać w rurze  osłonowej Ø90.

Pozostałą część projektowanego przyłącza  wodociągowego układać bezpośrednio w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i obsypce min 0,3 m ponad wierzch rury.

Trasę przyłącza wodociągowego należy oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą montowaną 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wkładką stalową, w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci tzn. układaną taśmę połączyć z taśma przyłącza wodociągowego w pasie drogowym.

Przyłącze wodociągowe w rurze osłonowej należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną wprowadzając do rury osłonowej z zamocowaniem pomiędzy płozami dystansowymi do przewodu. Końcówki przewodu sygnalizacyjnego z rury osłonowej połączyć z przewodami z taśmy lokalizacyjnej układaną nad projektowanym przewodem wodociągowym w wykopie otwartym.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności według wytycznych zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz wytycznych producentów.

Przed połączeniem projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącą siecią wodociągową należy przeprowadzić dezynfekcje i płukanie przewodów. Protokół badania wody stanowi dokument odbioru wodociągu.

Próbę szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić w obecności administratora sieci wodociągowej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Spółka z o.o.

Do oznakowania zasuwy stosować tablicę orientacyjną z tworzyw sztucznych z uzupełnianymi cyframi określającymi odległości i średnicę montowaną w miejscu widocznym.

Miejscem granicznym przyłącza wodociągowego będzie wodomierz główny wraz zaworem umożliwiającym skuteczne ograniczenie dopływu wody od strony instalacji.

Urządzenie lokalizować za pierwszą ścianą zewnętrzną budynku toalet na przebudowywanej nieruchomości targowiska.

Zestawienie projektowanych elementów przyłącza wodociągowego.

Projektuje się:

- przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 32x2,0mm o długości, L= 28,5m

- rura osłonowa z rur PE 100 RC Ø90 o długości, L= 13,3m,

- zestaw konsoli wodomierzowej – 1szt.

- obejma do nawiercenia rur PVC/PE 110/32

- zasuwa pełnoprzelotowa DN25

- obudowa zasuwy

- skrzynka wodociągowa uliczna

2.3.2 Rozwiązania projektowe przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowaną trasę rurociągów kanalizacji sanitarnej przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu brązową linią przerywaną oraz punktami:

- odc. Ki-Ks1 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- odc. KS1-KS2 – doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z doziemną instalacją kanalizacyjną odprowadzające ścieki sanitarne z budowanego budynku w technologii grawitacyjnej. Odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącej sieci kanalizacyjnej ozn. jako ksD 300 w ul. Sportowej. Wpięcie do sieci wykonać przez istniejącą studnię kanalizacyjną Ki.

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej prowadzić od studni Ki do punktu KS1, gdzie należy posadowić studnię. Następnie ze studni KS już jako doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej prowadzić do budynku toalet w pkt Ks2.

Studnia z tworzywa sztucznego

Na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienkę rewizyjno-kontrolną o nr KS1 o średnicy 400 z tworzywa sztucznego.

Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego zbudowana z prefabrykowanych elementów wykonawczych z tworzywa sztucznego i montowana w miejscu wbudowania:

a). Elementy z tworzyw sztucznych - kineta z przyłączami do doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej - rura trzonowa - rura teleskopowa - uszczelki elastomerowe

b). Elementy żelbetowe – stożek odciążający dedykowany do typu tworzywowej, ułożony na warstwie zagęszczonego piasku.

c). Elementy żeliwne - właz kanałowy Zwieńczenie studzienek 400 należy wykonać w postaci włazów kanałowych klasy D400 wykonane zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN124 bez zawiasów, nie ryglowane, wentylowane, luźne.

Rurociągi przyłącza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano  przyłącze kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym.o średnicy 160mm z rur PVC-U SDR34, SN8 lite o jednolitej ściance, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności według wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych producentów.

Próbę szczelności przewodów kanalizacji sanitarnej przeprowadzić w obecności administratora sieci kanalizacji sanitarnej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Spółka z o.o.

Zestawienie podstawowych projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się:

- przyłącze z rur PVC-U SN 8 lite Ø 160 o długości, L= 18m,

- studnia z tworzywa sztucznego Ø400 z włazem żeliwnym DN 600, kl. D-400 
 1 szt.

2.3.3 Rozwiązania projektowe instalacji wewnętrznych

Instalacja wewnętrzna wodociągowa

Woda z sieci miejskiej do celów bytowych dostarczana będzie z nowego przyłącza wody.

Poziomy rozprowadzające, prowadzone będą w warstwach posadzki. Podejścia do przyborów będą zlokalizowane w bruzdach instalacyjnych. Na podejściach do przyborów zamontowane będą zawory odcinające.

W celu zabezpieczenia przyłącza wody i instalacji wewnętrznej przed wtórnym skażeniem wody zastosowano izolator przepływów zwrotnych typu BA.

Na rurociągach wody zimnej układanych w przegrodach budowlanych zastosować otuliny z PE lub PU w wersji do zabetonowania, o gr. 6 mm.

Podejścia do punktów czerpalnych dostosować do rodzaju obsługiwanych przyborów.

W projektowanym budynku projektuje się umywalki porcelanowe,  baterie czerpalne oraz spłuczki w sanitariatach.

Na przewody wody zimnej przyjmuje się rurociągi ze PE-RT-PE łączonych poprzez zaprasowywanie na rurze złączek.

Armaturę - zawory odcinające - montować w miarę możliwości w przestrzeniach ogólnodostępnych.

Zachować, przy rurach układanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwą betonu, a układanych w ścianach 3-4 cm tynku i zastosować siatkę tynkarską.

Ciepłą wodę użytkową zapewnią elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. Są to urządzenia stosowane do jednej umywalki. Projektuje się podgrzewacze wyposażone w baterię i wieszane bezpośrednio nad umywalką.

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne odprowadzane będą z budynku poprzez projektowaną doziemną instalację kanalizacji sanitarnej, do istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z PZT. Leżaki i piony wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach kielichowych na typowe uszczelki gumowe. Leżaki kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzką obiektu. Na każdym pionie należy zainstalować rewizję. Odpowietrzenie pionów projektuje się za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach budynku.

Sposób budowy kanałów układanych w gruncie musi gwarantowań utrzymanie trasy i spadków oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735:1992. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie. Ostatnie 10 cm głębokości wykopu wybrać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Instalacja ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepło obliczono dla obliczeniowej temperatury zewnętrznej -22stC, jak dla IV strefy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku wynosi 2,6 kW.

Elementami grzejnymi instalacji ogrzewania są grzejniki stalowe elektryczne umieszczone na ścianach budynku. Rozmieszczenie elementów grzewczych w części graficznej opracowania.